## Slide 1
N3 일일 시험 보고
시드 20261025 · 20일 계획 3일째
23 × 14 m · 3층 · 59실 · 테이퍼 선수 · 3층 3 m 짧음 · 중간에 꺾인 복도
PASS
프로그램 이상 0건 · 설계 확인 사항 9건
실행 2026-10-25 00:05 UTC · HVAC Grid → BOX CAL → PHG D, DXF 도면부터 출력까지
Notes: 도면 3장(DXF)을 BOX로 열어 HVAC Grid를 처음부터 끝까지 돌린 결과입니다. 프로그램 이상은 실패한 단계·페이지 오류·Deck id 노출, 설계 확인 사항은 규칙이 시험선 배치와 입력에서 잡은 경고입니다.

## Slide 2: 한눈에 보기
PASS
결과
0
프로그램 이상
16/16
AUTO 완료 (Deck·계통)
121 · 12
덕트 관통 · 방화댐퍼
9
설계 확인 사항
188 s
전체 소요 시간
23 × 14 m · 3층 · 59실 · 테이퍼 선수 · 3층 3 m 짧음 · 중간에 꺾인 복도
Notes: 계통 10개, 급기 합계 14280 CMH, 미완료 부하 0실.

## Slide 3: 오늘의 평면도 — 3개 Deck
MAIN DK · Z 0 mm
101
102
103
104
106
107
111
112
113
124
114
115
116
117
121
122
123
CREW DK · Z 2900 mm
201
202
203
204
206
207
210
230
240
211
212
213
241
242
243
BRIDGE DK · Z 5800 mm
301
302
303
304
306
307
310
311
321
330
외곽선 (아웃라인)
테이퍼 선수 · 3층이 3 m 짧은 계단형. 선수 쪽 실은 선체선에 맞춰 잘림.
내부 (인라인)
중간에 꺾인 복도 (복도 5.5 → 5 m). 조리실 우현 · 의무실 좌현.
색
청록 복도 · 주황 조리실 · 연주황 조타실 · 밝은 회색 급기 실 · 회색 급기 없는 실. 숫자는 실 번호.
Notes: 도면 생성기(tools/make-test-ship3.cjs)가 그린 실 경계를 그대로 그렸습니다. 굵은 선이 Deck 외곽선(선체)입니다.

## Slide 4: ① 도면을 BOX로 — 3개 Deck
1
1
DXF 3장(1층 R12 한글)을 BOX로 열어 Deck 3개, 실 59개를 번호·이름까지 읽음. 빠진 실 0개.
2
2
도면: 벽은 LINE, 실 번호·이름은 TEXT. 선수 쪽 실은 선체선(외곽선)에 맞춰 잘려 있음.
3
3
Deck 목록에 이름·Z·높이를 입력하고, 외곽선 18변을 하부·상부 외곽선(OL)으로 지정.
화면: HVAC Grid 실행 중 캡처 — 번호는 오른쪽 설명과 짝
Notes: DXF 3장(1층 R12 한글)을 BOX로 열어 Deck 3개, 실 59개를 번호·이름까지 읽음. 빠진 실 0개. 도면: 벽은 LINE, 실 번호·이름은 TEXT. 선수 쪽 실은 선체선(외곽선)에 맞춰 잘려 있음. Deck 목록에 이름·Z·높이를 입력하고, 외곽선 18변을 하부·상부 외곽선(OL)으로 지정.

## Slide 5: ② 격실 입력 — 설계자가 넣는 값
1
1
격실 입력 표(BOX CAL)에 767칸을 붙여넣음(엑셀 붙여넣기와 같은 경로).
2
2
계통: SUP(급기)·EXH(배기)·RET(환기). 이것으로 Grid가 계통을 만듦.
3
3
온습도: 급기 있는 실 25 ℃/55 %, 급기 없는 실은 ISO 7547 표 1 차이.
4
4
인원·최소 신기·장비 발열·환기 횟수. ISO 구분은 비워 둠 → BOX가 실 이름으로 정함(ENGINE 3, ALLEY_SOUND 3, NON_AC 12, WHEELHOUSE 1).
화면: HVAC Grid 실행 중 캡처 — 번호는 오른쪽 설명과 짝
Notes: 격실 입력 표(BOX CAL)에 767칸을 붙여넣음(엑셀 붙여넣기와 같은 경로). 계통: SUP(급기)·EXH(배기)·RET(환기). 이것으로 Grid가 계통을 만듦. 온습도: 급기 있는 실 25 ℃/55 %, 급기 없는 실은 ISO 7547 표 1 차이. 인원·최소 신기·장비 발열·환기 횟수. ISO 구분은 비워 둠 → BOX가 실 이름으로 정함(ENGINE 3, ALLEY_SOUND 3, NON_AC 12, WHEELHOUSE 1).

## Slide 6: ② 부하 — BOX CAL 격실 부하
1
1
모든 실 부하 계산 완료(미완료 0실). 이 값으로 설계 데이터 59실을 만듦.
계통 10개 · 급기 합계 14,280 CMH · 여러 Deck 계통: AHU-1, EF-SAN, RA-1.
화면: HVAC Grid 실행 중 캡처 — 번호는 오른쪽 설명과 짝
Notes: 모든 실 부하 계산 완료(미완료 0실). 이 값으로 설계 데이터 59실을 만듦. - 계통 10개 · 급기 합계 14,280 CMH · 여러 Deck 계통: AHU-1, EF-SAN, RA-1.

## Slide 7: ③ 풍량 — 여름 풍량 하나 (F-1)
1
1
풍량 규칙: 급기 ΔT 10 K, 가압 5 %, 최소 신기 25 %. 풍량 = 여름 냉방 현열 또는 최소 신기 중 큰 값.
2
2
계통 선택: 급기·배기·환기. 공조 구역 AHU-1 SA 11370 OA 3800 적합 / SF-GAL SA 2910 OA 2910 적합.
3
3
평면: 실마다 급기 풍량(CMH), 화장실로 가는 화살표는 전달 공기.
4
4
Deck 요약과 계통 카드. 난방으로 풍량을 정한 실 0개 — 겨울은 난방 용량으로.
화면: HVAC Grid 실행 중 캡처 — 번호는 오른쪽 설명과 짝
Notes: 풍량 규칙: 급기 ΔT 10 K, 가압 5 %, 최소 신기 25 %. 풍량 = 여름 냉방 현열 또는 최소 신기 중 큰 값. 계통 선택: 급기·배기·환기. 공조 구역 AHU-1 SA 11370 OA 3800 적합 / SF-GAL SA 2910 OA 2910 적합. 평면: 실마다 급기 풍량(CMH), 화장실로 가는 화살표는 전달 공기. Deck 요약과 계통 카드. 난방으로 풍량을 정한 실 0개 — 겨울은 난방 용량으로.

## Slide 8: ③ 배기팬 위치 지정
1
1
"위치 지정"을 누르고 평면에서 실을 클릭.
2
2
의무실 배기(EF-HOS)는 그 Deck에 팬룸이 없어 린넨창고에 지정 — "assumed:corridor-end:202" → "user".
3
3
EF-HOS 팬 위치: 232 린넨창고 (CREW DK)
화면: HVAC Grid 실행 중 캡처 — 번호는 오른쪽 설명과 짝
Notes: "위치 지정"을 누르고 평면에서 실을 클릭. 의무실 배기(EF-HOS)는 그 Deck에 팬룸이 없어 린넨창고에 지정 — "assumed:corridor-end:202" → "user". EF-HOS 팬 위치: 232 린넨창고 (CREW DK)

## Slide 9: ④ 모든 계통 AUTO — PHG D 덕트망
1
1
Deck·계통 16/16 완료, 164초. 공조기·팬에서 시작해 트렁크의 수직 덕트로 각 Deck에 연결.
2
2
계통 카드: 덕트 수·길이, Deck 최대 손실, 상태.
3
3
연결 안 된 RU 0 · 선체 밖 덕트 0 m · 금지 영역 완화 1계획.
화면: HVAC Grid 실행 중 캡처 — 번호는 오른쪽 설명과 짝
Notes: Deck·계통 16/16 완료, 164초. 공조기·팬에서 시작해 트렁크의 수직 덕트로 각 Deck에 연결. 계통 카드: 덕트 수·길이, Deck 최대 손실, 상태. 연결 안 된 RU 0 · 선체 밖 덕트 0 m · 금지 영역 완화 1계획.

## Slide 10: ⑤ 검토 — Deck·계통 덕트망
1
1
검토 결과: 통과 10 · 확인 5 · 실패 1.
2
2
Deck·계통마다 RU·덕트·길이·최대 손실과 AUTO 상태.
화면: HVAC Grid 실행 중 캡처 — 번호는 오른쪽 설명과 짝
Notes: 검토 결과: 통과 10 · 확인 5 · 실패 1. Deck·계통마다 RU·덕트·길이·최대 손실과 AUTO 상태.

## Slide 11: ⑤ 검토 — 계통·수직 덕트
1
1
계통별 팬 풍량, 덕트 외부 정압(ESP), 팬 정압과 Deck 사이 수직 덕트(크기·손실).
화면: HVAC Grid 실행 중 캡처 — 번호는 오른쪽 설명과 짝
Notes: 계통별 팬 풍량, 덕트 외부 정압(ESP), 팬 정압과 Deck 사이 수직 덕트(크기·손실).

## Slide 12: ⑤ 계통도
1
1
계통마다 공조기·팬 → 수직 덕트 → 각 Deck 덕트망. 도면 없이 계통 구성을 한눈에.
화면: HVAC Grid 실행 중 캡처 — 번호는 오른쪽 설명과 짝
Notes: 계통마다 공조기·팬 → 수직 덕트 → 각 Deck 덕트망. 도면 없이 계통 구성을 한눈에.

## Slide 13: ⑤ 방화 (SOLAS II-2)
1
1
방화 경계 314개(등급별), 최하층 아래 = 기관실 A류.
2
2
실 분류: 미분류 0개, 확인 항목.
3
3
제한 구역 통과·SOLAS 점검표.
4
4
덕트 관통 121곳, 자동 방화댐퍼 12개(A급 경계 · 0.075 m² 초과, II-2/9.7.3).
화면: HVAC Grid 실행 중 캡처 — 번호는 오른쪽 설명과 짝
Notes: 방화 경계 314개(등급별), 최하층 아래 = 기관실 A류. 실 분류: 미분류 0개, 확인 항목. 제한 구역 통과·SOLAS 점검표. 덕트 관통 121곳, 자동 방화댐퍼 12개(A급 경계 · 0.075 m² 초과, II-2/9.7.3).

## Slide 14: ⑤ 방화 등급도
1
1
실마다 SOLAS 범주, 벽·갑판 등급(A-60·A-0·B-0 …), 방화댐퍼(FD)·슬리브(SL) 위치. DXF로도 출력.
화면: HVAC Grid 실행 중 캡처 — 번호는 오른쪽 설명과 짝
Notes: 실마다 SOLAS 범주, 벽·갑판 등급(A-60·A-0·B-0 …), 방화댐퍼(FD)·슬리브(SL) 위치. DXF로도 출력.

## Slide 15: 계통별 압력 — 덕트 외부 정압과 팬 정압
Chart: 
| AHU-1 | SF-GAL | EF-BAT | EF-CO2 | EF-GAL | EF-HOS | EF-LAU | EF-PAN | EF-SAN | RA-1
ESP (Pa) | 459.8 | 130.3 | 46 | 11 | 120 | 58 | 65 | 191 | 83.1 | 280.5
팬 정압 추정 (Pa) | 1110 | 780 | 196 | 161 | 270 | 208 | 215 | 341 | 233 | 431
ESP가 큰 계통
AHU-1: 459.8 Pa (11,370 CMH)
RA-1: 280.5 Pa (7,570 CMH)
EF-PAN: 191 Pa (550 CMH)
ESP = Deck 덕트망 최대 손실 + 방화댐퍼 여유 + 수직 덕트. 팬 정압 = ESP + 공조기 내부·루버 손실(추정).

## Slide 16: 확인 사항
0
프로그램 이상 없음
실패한 단계·페이지 오류·Deck id 노출이 없음. 아래는 규칙이 시험선의 배치·입력에서 잡은 설계 경고(정상 동작).
종류 | 건수 | 예
전달 공기 출처 없음 | 3 | 308 청소도구실: 배기 150 CMH를 받을 급기 실이 이웃에 없음 — 외기 흡입구 또는 급기 필요
문 통기구 > 0.05 m² | 1 | 230 의무실: 복도에서 전달 공기 530 CMH → 문 통기구 0.074 m² (> 0.05 m², II-2/9.4.2) — 급기 추가 또는 덕트로 보충
부압 미확보 | 1 | 114 조리실: 급기 2910 > 배기 2700 CMH — 부압 미확보 (배기 증가 또는 급기 제한)
6.4.1 배기 부족 | 1 | 115 배식실: 배기 550 CMH < 병원(의무실)·배식실·흡연실 급기 × 1.2 600 CMH (ISO 7547 6.4.1) — 환기 횟수 확인
실 신기 부족 | 3 | 240 취미실: 실 신기 140 CMH(급기 420 × 구역 신기 33.4 %) < 최소 신기 173 CMH — 급기 530 CMH 이상 또는 AHU-1 신기 비율 42 …
Notes: check · 풍량 · check TRANSFER_OUTSIDE 308 청소도구실: 배기 150 CMH를 받을 급기 실이 이웃에 없음 — 외기 흡입구 또는 급기 필요 check · 풍량 · check TRANSFER_OUTSIDE 208 청소도구실: 배기 150 CMH를 받을 급기 실이 이웃에 없음 — 외기 흡입구 또는 급기 필요 check · 풍량 · check DOOR_GRILLE 230 의무실: 복도에서 전달 공기 530 CMH → 문 통기구 0.074 m² (> 0.05 m², II-2/9.4.2) — 급기 추가 또는 덕트로 보충 check · 풍량 · check TRANSFER_OUTSIDE 108 청소도구실: 배기 150 CMH를 받을 급기 실이 이웃에 없음 — 외기 흡입구 또는 급기 필요 fail · 풍량 · fail NEG_PRESSURE 114 조리실: 급기 2910 > 배기 2700 CMH — 부압 미확보 (배기 증가 또는 급기 제한) check · 풍량 · check EXHAUST_ISO 115 배식실: 배기 550 CMH < 병원(의무실)·배식실·흡연실 급기 × 1.2 600 CMH (ISO 7547 6.4.1) — 환기 횟수 확인 check · 풍량 · check ROOM_OA 240 취미실: 실 신기 140 CMH(급기 420 × 구역 신기 33.4 %) < 최소 신기 173 CMH — 급기 530 CMH 이상 또는 AHU-1 신기 비율 42 % 이상 check · 풍량 · check ROOM_OA 121 선원식당: 실 신기 354 CMH(급기 1060 × 구역 신기 33.4 %) < 최소 신기 749 CMH — 급기 2540 CMH 이상 또는 AHU-1 신기 비율 71 % 이상 check · 풍량 · check ROOM_OA 122 사관식당: 실 신기 297 CMH(급기 890 × 구역 신기 33.4 %) < 최소 신기 605 CMH — 급기 1990 CMH 이상 또는 AHU-1 신기 비율 68 % 이상

## Slide 17
판정: 이상 없음
프로그램 이상 없음 — 다음 정기 실행에서 다른 평면도로 다시 확인.
설계 확인 사항은 시험선 배치·입력에 따른 경고로, 프로그램 결함이 아님.
내일: 20일 계획의 다음 외곽선·복도 형상.
파일: out/n3/20261025/ — summary.md · n3.report.html · n3.xlsx · n3.dxf · n3.project.json